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Opis techniczny zbiornika MZRT 
1. Opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystyka materiałowa i informacje dotyczące projektowanych właściwości użytkowych zbiornika

Modułowy zbiornik żelbetowy MZRT tworzą dwa segmenty żelbetowe: DM1 i DM3 prefabrykowane elementy składające się z 3 ścian pionowych zewnętrznych, płyty dennej, płyty stropowej i ściany podpierającej.
Rozwiązanie to jest optymalne ze względu na koszty transportu - nie ma potrzeby osobnego transportowania elementów dennych, pokryw i podpór. Wymiary elementu są dostosowane do wymagań normatywnych dotyczących transportu drogowego. Dodatkowo monolityczna konstrukcja gwarantuje uzyskanie wieloletniej trwałości. Zminimalizowana ilości połączeń przegród redukuje ryzyko utraty szczelności w czasie użytkowania i przekłada się również na skrócony czas montażu. 

Tabela 1 Parametry techniczne zbiornika
	Parametry trwałościowe:
	Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C45/55 
- Wskaźnik w/c: ≤ 0,45
- Klasa zawartości chlorków: Cl 0,2
- Stopień wodoszczelności: W12
- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150
- Nasiąkliwość: ≤ 5% 
- Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 (możliwość wykonania w klasie XA3)
- Klasa szczelności: elementy zaprojektowano w klasie szczelności 1 wg PN-EN 1992-3


2. Przeznaczenie zbiornika 
Modułowe zbiorniki żelbetowe MZRT są przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji wód opadowych, jak również, dzięki wysokiej odporności stosowanego betonu, mogą być wykorzystywane do magazynowania lub retencji ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych, komunalnych) ścieków pochodzenia rolniczego lub wody technologicznej, przeciwpożarowej i innych mediów, których zakres jest bardzo szeroki. 
Zbiorniki MZRT mogą być również stosowane jako komory inspekcyjne, przepływowe, połączeniowe, komory armatury, tłoczni, obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych, jako separatory, pompownie lub zbiorniki będące elementami oczyszczalni ścieków. 
3. Dane wyjściowe
- Pojemność całkowita zbiornika 	V= … m3
- Wymiary wew. zbiornika: 		…. m x 6,8 m x 2,2m (dł. x szer. x wys.)
- Rzędna dna zbiornika:		…. m n.p.m. 
- Rzędna terenu nad zbiornikiem: 	…  m n.p.m.
- Grunt zasypowy: grunt niespoisty o ciężarze objętościowym:	17,5 kN/m3 
- Nad zbiornikiem dopuszczony ruch pojazdów o max nacisku: 	115 kN/oś
4. Wyposażenie zbiornika retencyjnego
Zbiorniki MZRT wyposażane są w kominy złazowe o średnicy wewnętrznej 
1000 mm, umożliwiają inspekcję zbiornika jak i elementów jego wyposażenia. Komin złazowy zwieńczony jest pokrywą żelbetową przystosowaną do obciążenia ruchem kołowym, 
na pokrywie montowane są włazy żeliwne klasy D400 zgodne z PN-EN 124-2:2015 o średnicy 600 mm. Zejście na dno zbiornika umożliwiają stopnie złazowe powlekane. 
Wyposażenie zbiornika PPOŻ obejmuje dodatkowo zawór pływakowy, przewód ssawny z koszem ssawnym, zaworem zwrotnym, nasadą strażacką i pokrywą nasady, płytę antywirową, kominek wentylacyjny oraz znak fotoluminescencyjny zgodny z normą PN-N-02857.
5. Połączenie między elementami prefabrykowanymi
Szczelność połączenia pomiędzy elementami zapewnia uszczelka EPDM, którą umieszcza się 
w wyprofilowanych bruzdach pomiędzy elementami. Właściwe dociśnięcie uszczelki oraz elementów żelbetowych jest zapewnione poprzez zastosowanie stalowych łączników skręcanych. 
6. Elementy transportowe
W elementach prefabrykowanych zaprojektowano kotwy/pętle do transportu.  
7 Montaż zbiornika
Zbiornik należy montować zgodnie z instrukcją Producenta.
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