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Opis techniczny zbiornika retencyjnego Tornado – UZRT 
1. Opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystyka materiałowa i informacje dotyczące projektowanych właściwości użytkowych zbiornika
Modułowy zbiornik żelbetowy TORNADO – UZRT składa się z modułowych, prefabrykowanych elementów:
- D1, D3 – żelbetowe elementy denne zamykające składające się z płyty dennej i trzech ścian zewnętrznych,
- D2 – żelbetowe elementy denne pośrednie, składające się z płyty dennej i dwóch ścian zewnętrznych,
- PW – żelbetowe podpory wewnętrzne (opcja),
- P1, P2, P3 – żelbetowe pokrywy na elementy denne.
Wymiary elementów dostoswane są do wymagań normatywnych dotyczących transportu drogowego. Zbiornik żelbetowy posiada monolityczne skosy technologiczne przy dnie zbiornika, które zapobiegają trwałemu osadzaniu się zanieczyszczeń. 

Tabela 1 Parametry techniczne zbiornika
	Specyfikacja techniczna:
	Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2023/0961 wydanie 1

	Parametry trwałościowe:
	Wytrzymałość na ściskanie: klasa C45/55 
- Wskaźnik w/c: ≤ 0,45
- Klasa zawartości chlorków: Cl 0,2
- Stopień wodoszczelności: W12
- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150
- Nasiąkliwość: ≤ 5% 
- Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 (możliwość wykonania w klasie XA3)
- Klasa szczelności: elementy zaprojektowano w klasie szczelności 1 wg PN-EN 1992-3


2. Przeznaczenie zbiornika 
Modułowe zbiorniki żelbetowe Tornado - UZRT są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako podziemne, częściowo zasypane, posadowione na gruncie lub otwarte zbiorniki do magazynowania i retencji. Mogą być również wykorzystane jako elementy oczyszczalni, przepompowni, urządzeń kontrolnych i pomiarowych oraz armatury. 
3. Dane wyjściowe
- Pojemność całkowita zbiornika 	V= … m3
- Wymiary wew. zbiornika: 		…. m x …. m x  ….. m (dł. x szer. x wys.)
- Rzędna dna zbiornika:		…. m n.p.m. 
- Rzędna terenu nad zbiornikiem: 	…  m n.p.m.
- Grunt zasypowy: grunt niespoisty o ciężarze objętościowym:	17,5 kN/m3 
- Nad zbiornikiem dopuszczony ruch pojazdów o max nacisku: 	115 kN/oś

4. Wyposażenie zbiornika retencyjnego
Zbiorniki Tornado - UZRT wyposażane są w kominy złazowe o średnicy wewnętrznej 
1000 mm, umożliwiają inspekcję zbiornika jak i elementów jego wyposażenia. Komin złazowy zwieńczony jest pokrywą żelbetową przystosowaną do obciążenia ruchem kołowym, 
na pokrywie montowane są włazy żeliwne klasy D400 zgodne z PN-EN 124-2:2015 o średnicy 600 mm. Zejście na dno zbiornika umożliwiają stopnie złazowe powlekane, a zbiornik może zostać wyposażony w kominek wentylacyjny. 
Połączenie między elementami prefabrykowanymi
Szczelność połączenia pomiędzy elementami zapewnia uszczelka EPDM, którą umieszcza się 
w wyprofilowanych bruzdach pomiędzy elementami. Właściwe dociśnięcie uszczelki oraz elementów żelbetowych jest zapewnione poprzez zastosowanie stalowych łączników skręcanych. 
5. Elementy transportowe
W elementach prefabrykowanych zaprojektowano kotwy/pętle do transportu.  
7 Montaż zbiornika
Zbiornik należy montować zgodnie z instrukcją Producenta.
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